消火栓给水系统规范要求

1、 室外消防用水量:

1）、根据低规表8.2.1，居住区、城市的人数确定室外消防用水量为人数小于1万人，其同时发生火灾次数为1次，室外消防用水量为10L/S。

2）、根据低规表8.2.2-2，确定民用建筑体积小于20000立米大于5000立米，室外消火栓用水量为20L/S。 根据以上综合取大值，则万向的室外消防用水量为20L/S。

2、 室内消防用水量：

1）、如实验楼的建筑高度在24米以内的，则该楼按消防低规执行，经低规表8.4.1确定，室内消防用水量为15L/S，该消防水量作为万向总的控制室内消防用水量。

2）、如实验楼的建筑高度在24米以上的，则该楼的室内消防用水量按消防高规执行，见高规表7.2.2，室内消防用水量为20L/S，需要现场量出建筑高度确定。

3、 室内消火栓给水管道：

1）、当室外消防用水量大于15L/S且室内消火栓超过10个，其室内消防给水管道应连成环状，且至少应有2条进水管和消防水泵相连，确保一条发生故障，另外一条还能通过全部消防水量。

2）、对于多层的民用建筑，室内消防给水管道上的阀门布置应保证检修管道时关闭的竖管 不超过1根，但设置的树管超过3根时，可关闭2根。

3）、阀门应保持常开，具有明显的启闭标志。

4、 消防水泵接合器： 当设置室内消火栓且层数超过5层的建筑，其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。接合器与室外消火栓的距离应为15-40m。数量应按室内消防用水量确定，一个接合器的水量为10-15L/S。

5、 水枪充实水柱： 层数超过6层的公共建筑，充实水柱不应小于10m；其他建筑不应小于7m。

6、 启泵控制按钮：

1）、高位消防水箱静压不能满足最不利点的消防水压要求时，应在每个消火栓处设置直接启动水泵的按钮。

2）、当采用稳压水泵稳压时，当室内消防管网压力降低能及时启动消防主水泵的，也可不设远距离启水泵按钮。

7、 试验消火栓的设置：

设有室内消火栓的建筑，如为平屋顶，应在屋顶上设置试验和检查用的消火栓。

8、 消防高位水箱：

设置常高压的建筑物并能设置临时高压消防给水系统的建筑应设置消防高位水箱，消防高位水箱应储存10min的消防水量，如本例中室内消防用水量为15L/S时，其屋顶的高位水箱消防容积应为9立米，如室内消防用水量为20L/S时， 其室内消防用水量为12立米。

9、 消防水池的容积：

1）、当室外消防给水管网满足室外消防用水量时，消防水池的容积应保证在火灾延续时间内，室内消防用水量的要求。

2）、消火栓系统的火灾延续时间，见表8.6.3为2小时。本例的消防水池容积为108立米。

10、 消防水泵房：

1）、消防水泵出水管应不少于两条供水管直接和环状消防管网连接，出水管上应有DN65的防水阀门，当有超压可能的，应设置泄压装置。

2）、消防水泵应在保证在火警后30s内启动。